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1  总则

1.1 一般规定 

1.1.1 投标人或制造商应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。 

1.1.2 投标人或制造商须仔细阅读包括本标准（通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的 10kV 变压器应符合招标文件所规定的要求。 

1.1.3 本部分提出了对 10kV 变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 

1.1.4 本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准 

和规范的条文，投标人或制造商应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和本部分要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本部分所使用的标准与投标人或制造商所执行的标准不一致，则按要求较高的标准执行。 

1.1.5 如果投标人或制造商没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人或制造商提供的设备完全符合本部分的要求。 

1.1.6 本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双 

方在合同谈判时协商确定。 

1.1.7 本部分涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾，则以商务部分为准。 

1.1.8 本标准通用部分各条款如与专用部分有冲突，则以专用部分为准。 

1.2 投标人或制造商应提供的资格文件 

1.2.1 投标人或制造商在投标文件中应提供下列有关资格文件。 

1.2.2 投标人或制造商应提供权威机关颁发的 ISO 9000、ISO 14000、ISO 28000 系列的认证书或等同的保证体系认证证书。 

1.2.3 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 

1.2.4 投标人或制造商应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 

1.2.5 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告（在同一台产品上完成全部型式试验 

项目）。 

1.2.6 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。 

1.2.7 投标人或制造商应提供满足GB20052-2024标准的能效报告及能效备案证明。
1.2.8 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。 

1.3 适用范围 

1.3.1 本部分的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。 

1.3.2 中标人应不晚于中标通知书发出后 2 周内，向东南提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。 

1.3.3 工作进度如有延误，投标方应及时向东南说明原因、后果及采取的补救措施等。 

1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 

1.4.1 图纸及图纸的认可和交付 

1.4.1.1 所有需经东南确认的图纸和说明文件，均应由投标方在中标通知书发出后的 3 周内提交给东南进行审定认可。这些资料包括 10kV 变压器总装图、基础图、电气原理图等。东南审定时有权提出修改意见。 

东南在收到需认可图纸1周后，将一套确认的或签有东南校定标记的图纸（东南负责人签字）返还给投标方。凡东南认为需要修改且经投标方认可的，不得对东南增加费用。在未经东南对图纸作最后认可前，任何采购或加工的材料损失应由投标方单独承担。 

1.4.1.2 投标方在收到东南确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于 1 周内向 4.4.1.1 款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸应加盖工厂公章或签字。 

1.4.1.3 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。东南对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交东南，并保证安装后的设备与图纸完全相符。 

1.4.1.4 图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用 SI 国际单位制。对于进口设备以中文为主，当东南对英文局部有疑问时，投标方应进行书面解释。投标方免费提供给东南全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.4.1.1款所涉及的图纸，并且应保证东南可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。 

1.4.1.5 10kV 变压器所需图纸： 

变压器主要器件及配件图表见技术参数和性能要求响应表。 

外形尺寸图：图纸应标明全部所需要的附件数量、目录号、额定值和型号等技术数据，运输尺 

寸和质量、装配总重量。图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。 

铭牌图：应符合国家相关标准。 

变压器器身示意图：绕组位置排列及其与套管、分接开关的连接，包括引线连接装配的说明。 

分接开关的装配图。 

变压器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。 

1.4.2 产品说明书 

应包括以下内容： 

10kV 变压器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。 

概述：简述结构、接线、铁心型式和绕组设计等。 

10kV 变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料。 

其他说明资料（包括不同过载情况下的温度时间特性曲线）。 

1.4.3 试验报告 

应包括以下内容： 

变压器的例行和合同规定项目的试验报告。 

及其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告。 

1.4.4 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量。 

1.4.4.1 投标方应向东南提供的资料、图纸、试验报告见表 3，但不限于表 3 的内容。 

 表3 投标方向东南提供的资料和图纸

	序号
	内        容
	份数
	交付时间
	收图单位

	1
	图纸类
	详见表6

	1.1
	总装图
	

	1.2
	基础图
	

	1.3
	标明一次和二次所有端子的标志图
	

	1.4
	铭牌图
	

	2
	安装使用说明书
	

	2.1
	10kV变压器安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和技术数据
	

	2.2
	10kV变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料及说明
	

	2.3
	额定值和特性资料
	

	2.4
	例行试验数据
	

	2.5
	表示设备的结构图以及对基础的技术要求
	

	2.6
	提供满足GB20052-2024标准的能效报告及能效备案证明
	

	2.7
	设备外购件结构、调试方法及说明
	

	3
	试验报告
	

	3.1
	变压器的例行和合同规定项目的试验报告（包括主要部件和外购件）
	

	3.2
	其它附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告
	


1.5 投标人或制造商应提交的技术参数和信息。
1.5.1 技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。 
1.5.2 投标产品的特性参数和特点。 
1.5.3 与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。 
1.6 安装、调试、性能试验、试运行和验收。
1.6.1 合同设备的安装、调试将由东南根据投标方提供的技术文件和说明书的规定在投标方技术人员指导下进行。 
1.6.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。 
1.6.3 完成合同设备安装后，东南和投标方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。 
1.6.4 设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。 
1.6.5 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
1.7  标准和规范

1.7.1  合同中所有设备、备品备件，包括投标方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向东南提供中文和英文（若有）复印件并经东南同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。 

1.7.2  执行的标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 311.1     绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则 
GB/T 1094.1    电力变压器 第1部分：总则 
GB/T 1094.3    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 
GB/T 1094.4    电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 
GB/T 1094.5    电力变压器 第5部分：承受短路的能力 
GB/T 1094.10   电力变压器 第10部分：声级测定 
GB/T 1094.11   电力变压器 第11部分：干式变压器 
GB/T 1094.12   电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则 
GB/T 2900.95   电工术语 变压器、调压器和电抗器 
GB/T 4109      交流电压高于1000V的绝缘套管 
GB/T 4208      外壳防护等级（IP代码） 
GB/T 7354      高电压试验技术 局部放电测量 
GB/T 5273      高压电器端子尺寸标准化 
GB/T 8287.1    标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试 验 
GB/T 8287.2   标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第2部分：尺寸与特性 
GB/T 10228    干式电力变压器技术参数和要求 
GB/T 10230.1  分接开关 第1部分：性能要求和试验方法 
GB/T 10230.2  分接开关 第2部分：应用导则 
GB/T 11022    高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 
GB/T 11604    高压电器设备无线电干扰测试方法 
GB/T 13499    电力变压器应用导则 
GB/T 16927.1  高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 
GB/T 16927.2 高电压试验技术 第2部分：测量系统 
GB/T 17468   电力变压器选用导则 
GB 20052-2024     三相配电变压器能效限定值及能效等级 
GB/T 22072   干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 
GB/T 32825   三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 
GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原 
则 
GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃 
绝缘子 
GB 50148     电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 
GB 50150     电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 
DL/T 572     电力变压器运行规程 
DL/T 593     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 
DL/T 596     电力设备预防性试验规程 
DL/T 1388    电力变压器用电工钢带选用导则 
DL 5027      电力设备典型消防规程 
JB/T 501     电力变压器试验导则 
JB/T 3837    变压器类产品型号编制方法 
JB/T 10088   6kV～1000kV电力变压器声级 
JB/T 10428   变压器用多功能保护装置 
Q/GDW 1771   10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件 
Q/GDW 1772   10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则 
1.7.3 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.8  备品备件

1.8.1  投标方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

1.8.2  所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。
1.8.3  所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

1.9  专用工具与仪器仪表

1.9.1  投标方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

1.9.2  所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.9.3  专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

2、供货范围

表1 货物需求及供货范围一览表

	序号
	项目单位要求（投标人填写）
	投标人响应

	
	变压器型号
	主要参数
	单位
	数量
	变压器型号
	主要参数
	单位
	数量

	1
	SCB18-1600KVA
	10±2*2.5%/0.4KV

Uk=6%  D,Yn11
	台
	2
	
	
	
	

	序号
	母排型号
	主要参数
	单位
	数量
	变压器型号
	主要参数
	单位
	数量

	2
	100x10
	3200A
	米
	50米
	
	
	
	


备注：1、变压器连接方式：变压器与低压配电柜并列放置，中间不设通道，通过铜排直接将变压器低压侧出线与配电柜进线连接

2、提供满足GB20052-2024标准的能效报告及能效备案证明；
3、提供型式试验报告；

4、提供出厂检测报。
3  结构及其它要求

3.1  10kV变压器技术参数
 10kV变压器技术参数见技术参数响应表。

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差，并满足GB 20052标准中表1和表2的要求。 
3.2  10kV变压器主要技术要求
3.2.1  10kV干式变压器
应包括以下内容： 
具有良好的电气及机械性能，承受突发短路能力符合 GB/T 1094.5 的规定，耐雷电冲击能力符合 GB/T 1094.3 的规定。
过载能力符合 GB/T 1094.12 的规定。 
变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照投标方的说明书进行维护，变压器的设计寿命应不小于 30 年。 
变压器线圈材料采用无氧铜材料制造的铜线、铜箔或性能更好的导线，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘。薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。 
变压器分接引线需包封绝缘护套。 
变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，超温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。 
燃烧性能等级满足 GB/T1094.11 中 F1 级的要求。 
对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁心和全部金属件均有防锈保护层。 
变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），下有通风百叶或网孔，上有出风孔，外壳防护等级大于 IP20。壳体设计应符合 GB 4208 的要求。
变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。 
本质结构及材质： 
铁心为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片。 
采用优质环氧树脂。变压器铁心采用 45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。 
3.3  通用要求
3.3.1 全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。 

3.3.2 所有的设备应便于拆卸、检查和安装。 

3.3.3 所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。 

3.3.4 变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。 

3.3.5 要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。 

3.3.6 设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。 

3.3.7 用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。 

3.3.8 设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。 

3.3.9 焊接要求如下： 

焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。 

由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。 

投标方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。Q/GDW 13002.1—2018 

导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。 

3.3.10 设备接线端子要求如下： 

设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。 

接线端子的接触面应镀锡；
设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。 

3.3.11 油漆和防锈要求如下： 

所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为 90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。 

按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。 

所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。 

外观颜色宜采用海灰（B05）。 

在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。 

热镀锌。全部热镀锌应根据 ASTM A123、A134 和 A153 的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。 

设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。 

3.3.12 铭牌内容如下： 

变压器的铭牌应清晰，其内容应符合 GB/T 1094.1 的规定。 

铭牌应为不锈钢或其它耐腐蚀材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。 

3.3.13 运输和存放要求如下： 

应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。 

如因投标方措施不当，导致运输过程中设备受损，投标方应负责修复或替换，费用自负。 

变压器运输包装应满足运输的要求。 

3.3.14 电气一次接口 

3.3.14.1 套管布置： 

三相变压器套管排列顺序见图 1。 
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图1 10kV 联结组标号为 Dyn11，Yyn0 的双绕组变压器套管排列顺序

单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为 A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。 

3.3.14.2 接地： 

干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。 

3.3.15 电气二次接口 

3.3.15.1干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有超温报警和超温跳闸功能，见表 2。 

表2 干式变压器温度保护装置

	序号
	保护名称
	接点内容
	电源及接点容量
	接点数量

	1
	温度指示控制器
	报警或跳闸
	DC220V/110V

2.5/5A 
	报警1对

跳闸1对


3.3.15.3 干式变压器冷却装置： 

变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。 

变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。 

3.3.16 土建接口 

各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2所示。 
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图2 箱底支架焊接位置（长轴方向）

注：C 尺寸可按变压器大小选择为 400、550、660、820、1070mm。

3.4 电气设备三维模型要求

电气设备三维模型应体现安装、接口等信息，包含主要技术参数及的附属信息，需满足QGDW 11810.1-2018 《输变电工程三维设计建模规范.第1部分：变电站（换流站）》、QGDW 11809-2018《输变电工程三维设计模型交互规范》的相关要求。

电气设备模型格式采用*.RFA/*.RVT/*.GIM格式。

三维模型应按比例（1:1）建模。厂家应提供三维模型和二维图纸，二维图纸及3D模型尺寸应完全对应，并严格按比例绘制；关键尺寸准确（精确到 mm）、属性参数满足工程需求。

电气设备建模层级结构见下图 ，主要电气设备三维模型应基本图元来完成建模，除特别说明外，不应采用其它形式。

变电站电气设备模型层级结构
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电气设备模型应包含以下内容： 

1) 关键零部件； 

2) 几何外形和尺寸； 

3) 影响设计、施工、运检关键部位； 

4) 型号、规格、主要参数等基本属性； 

5) 预留编码属性项，包括电网标识系统编码、物料编码、调度编码及实物 ID 等;

模型配色原则按照下表执行。
变电站电气设备主要模型配色表
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4  试验

4.1 型式试验 

应符合GB/T 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB/T 311.1的要求，且短路承受能力试验做为型式试验。对干式变压器，型式试验报告有效期按照GB/T 1094.11执行。对于干式变压器,根据应用情况可将环境试验、气候试验和燃烧试验作为型式试验。

4.2 例行试验 

应包括以下内容： 

绕组电阻测量。绕组直流电阻不平衡率：线间小于 2%，相间小于 4%（在引出线套管端部测量）。 

电压比测量和联结组标号检定。电压比偏差：主分接小于 0.5%，其他分接小于 1%。 

绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量。 

局部放电测量（适用于干式变压器）。 

外施耐压试验。 

感应耐压试验。 

空载损耗和空载电流测量。 

短路阻抗和负载损耗测量。 

声级测定。  

附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。 

线端雷电全波冲击试验（适用于 A 类优质设备）。 

4.3 现场试验 

按GB 50150相关规定执行： 

测量绕组连同套管的直流电阻。 

检查所有分接的电压比。 

检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。 

测量铁心绝缘电阻。 

测量绕组连同套管的绝缘电阻。 

绕组连同套管的交流耐压试验。 

额定电压下的冲击合闸试验。 

4.4 抽检试验 

应包括以下内容： 

绕组电阻测量。 

电压比测量和联结组标号检定。 

绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量。 

线端雷电全波冲击试验。 

外施耐压试验。 

感应耐压试验。 

空载损耗和空载电流测量。 

短路阻抗和负载损耗测量。 

温升试验。 

容量测试。 

短时过负载能力试验。 

短路承受能力试验。非晶合金变压器短路承受能力试验后空载损耗增量不大于 10%。 

长时间过载试验。 

燃烧性能试验，燃烧性能等级应达到 F1 级（适用于干式变压器）。 

局部放电量（适用于干式变压器）。 

声级测定（适用于 A 类优质设备）。 

外部涂层检查。（适用于 A 类优质设备） 

运输质量的测定（适用于 A 类优质设备）。

5  技术服务、工厂检验和监造

5.1  技术服务

5.1.1  概述

投标方应根据东南要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

投标方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

5.1.2  任务和责任

应包括以下内容： 
投标方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与东南代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。 
投标方售后服务人员代表投标方，完成合同规定有关设备的技术服务。 
投标方售后服务人员有义务协助东南在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。 
投标方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。东南的有关技术人员应尊重投标方售后服务人员的技术指导。 
5.1.3  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

5.2  工厂检验和监造

5.2.1 东南有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合东南做好抽查测试，费用由东南承担。 
5.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，东南可拒收，并不承担费用。 
5.2.3 东南有权对正在制造的产品进行重点环节的监造，费用由东南承担。 
6. 标准技术参数表

投标人或制造商应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表5 技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	一
	额定值

	1
	变压器型号
	
	
	(投标人填写)

	2
	铁心材质
	
	
	(投标人填写)

	3
	铁心结构
	
	
	(投标人填写)

	4
	高压绕组
	kV
	
	(投标人填写)

	5
	低压绕组
	kV
	
	(投标人填写)

	6
	联结组
	
	
	(投标人填写)

	7
	额定频率
	Hz
	
	(投标人填写)

	8
	额定容量
	kVA
	
	(投标人填写)

	9
	相数
	
	
	(投标人填写)

	10
	调压方式
	
	
	(投标人填写)

	11
	调压位置
	
	
	(投标人填写)

	12
	调压范围
	
	
	(投标人填写)

	13
	中性点接地方式
	
	
	(投标人填写)

	14
	冷却方式
	
	
	(投标人填写)

	15
	磁密
	T
	
	(投标人填写)

	16
	绝缘耐热等级
	
	
	(投标人填写)

	17
	局部放电水平
	pC
	
	(投标人填写)

	二
	绝缘水平

	1
	高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）
	kV
	
	（投标人填写）

	2
	高压绕组雷电截波冲击电压（峰值）
	
	
	（投标人填写）

	3
	高压绕组额定短时工频耐受电压 （有效值）
	kV
	
	（投标人填写）

	4
	低压绕组额定短时工频耐受电压 （有效值）
	kV
	
	（投标人填写）

	三
	温升限值

	1
	额定电流下的绕组平均温升(F)
	K
	
	（投标人填写）

	2
	额定电流下的绕组平均温升(H)
	
	
	

	四
	空载损耗

	1
	额定频率额定电压时空载损耗
	kW


	
	(投标人填写)

	五
	空载电流

	1
	100%额定电压时
	%
	
	(投标人填写)

	六
	负载损耗

	1
	主分接
	kW、120℃
	
	(投标人填写)

	七
	质量和尺寸

	1
	总质量
	t
	
	(投标人填写)

	
	外形尺寸（长×宽）
	mm
	
	(投标人填写)

	
	轨距A×B
	mm
	
	投标人提供

	
	声功率级
	dB
	
	投标人提供


7. 项目需求部分

7.1 图纸资料提交单位

需确认的图纸资料应由投标方提交所列单位。

表6 投标方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	招标人提供接收单位相关信息
	2
	1）技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。

2）工程师在收到认可图纸后1周内，应将经确认的1份图纸寄提供给供货商。

3）供货商收到经确认的图纸1周内提出最终图

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	
	2
	

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


7.2 使用条件

表7 使用条件参数表

	序号
	名  称
	单位
	招标人要求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	Ⅳ

	6
	系统短路电流水平(高压侧)
	kA
	20

	7
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40

	
	
	最低日温度
	
	－25

	
	
	最大日温差
	k
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	+30

	
	
	最高年平均温度
	
	+20

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	9
	海拔
	m
	≤1000

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.1

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	20

	12
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	13
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振三个周期安全系数
	
	≥1.67

	14
	安装场所（户内）
	
	户内


注：1. 环境最低气温超过-25℃的需要进行温度修正；

3. 有关海拔、污秽、温度的修正情况见表9。

7.3 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表8 项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）
	序号
	项 目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	序号
	项 目
	变更条款页码、款号
	原表达
	变更后表达

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


8. 投标人或制造商提供信息

表9 销售运行业绩表

	序号
	型号规格
	数量
	用户单位
	用户联系人
	用户联系人电话
	投运时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


表10 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）
	序号
	名  称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


表11 主要部件材料表

	序号
	名  称
	型号、规格、厂家、原产地
	备    注

	
	
	招标人要求
	投标人响应
	

	1
	冷轧取向硅钢片
	
	
	

	2
	高压线圈导线
	
	
	

	3
	低压线圈导线
	
	
	

	4
	分接开关
	
	
	

	5
	温控器
	
	
	

	6
	其他需要说明的材料及附件
	
	
	

	7
	绝缘材料
	
	
	

	
	 
	
	
	


8.1 投标人或制造商技术偏差表

投标人或制造商提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人或制造商应如实、认真地在技术偏差表（表12）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表12 投标人或制造商技术偏差表

	序号
	项    目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	差  异
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


8.2 投标人或制造商应提供的其他资料

8.2.1 用户运行证明 

8.2.2 同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告

表13 投标人或制造商提供的鉴定证书表

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表14 投标人或制造商提供的试验检测报告表

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和
内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8.2.3 投标人或制造商需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人或制造商应提供以下图纸及资料

说明书；

试验报告。
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